江苏河海给排水成套设备有限公司

地址：江苏省泰兴市经济开发区城东工业园

电话：0523-87694123

传真：0523-87694123

邮编：225400

QW型潜污泵

使

用

说

明

书

江苏河海给排水成套设备有限公司

| 控制柜不能启动水泵 | - ●变频器故障 - ●水泵进水传感器动作 - ●控制柜元器件损坏 - ●变频器过热保护 | 检查变频器显示故障代码，按变频器说明书进行故障排除 排除水泵故障 更换相应元器件 检查散热风扇及水泵运行电流 |
| --- | --- | --- |

九、运行故障及排除方法

| 故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 流量不足 或 不出水 | - ●输水管未打开 - ●转动方向是否反转 - ●管道、叶轮被堵 - ●叶轮外缘磨损 - ●叶轮脱落或损坏 | 检查输水管 检查叶轮转向并调整 清理管道及叶轮堵塞物 更换 紧固叶轮或更换 |
| 泵运行 不稳定 | - ●叶轮损坏 - ●叶轮不平衡 - ●轴承损坏 - ●泵内进入空气 - ●轴承损坏或缺油 | 更换 更换 更换 增加淹没深度 更换或加油 |
| 绝缘电阻 偏 低 | - ●电缆安装时端头落入水中 - ●电缆线破损引起进水 - ●电缆线松动 - ●机械密封磨损或没装好 - ●各O形圈失效 - ●堵头螺钉松动 | 更换电缆、烘干电机 更换电缆、烘干电机 更换电缆、烘干电机 更换机封、烘干电机 更换O形圈、烘干电机 拧紧堵头、烘干电机 |
| 电流过大 过载 | - ●叶轮被堵 - ●扬程、流量与额定点偏差较大 - ●抽送流体的密度较大或粘度较高 - ●轴承损坏 - ●工作电压过低 | 清理叶轮内杂物 调整流量 改变介质条件 更换 检查电源电压是否符合要求 |
| 进水传感器发出动作 | - ●电缆压盖未压紧 - ●电缆破损 - ●机封有故障 | 压紧 更换 更换机封及机油 |

使用前请仔细阅读本说明书！

请妥善保管本使用说明书，以便在需要时参考。

本使用说明书适用于QW型潜污泵

★特别提醒：水泵不能直接连接380V电源，必须配套我公司变频控制柜使用。

一、概述

QW型潜污泵是把优秀无堵塞水力与新一代轻便高效节能电机有机构成一体，结构紧凑,潜入水中运行，具有传统机组无法比拟的优点。

该系列产品主要适用于城市给排水、工农业输送水、轻度污水排放和调水工程。

本产品执行GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》、JB/T10179-2000《轴流式、混流式潜水电泵》标准。

型号说明：

QW  - 200-350  -   10  - 22

表示电机功率（kW）

表示水泵扬程（m）

表示水泵流量（m3/h）

名义排出口径（mm）

潜污泵

二、使用说明

          - 介质温度：Tmax≤400C；

●      介质类型：城市给排水、工农业输送水、轻度污水

1)PH值为4-10；  2）介质中固相物的容积比在2%以下；

          - 抽排最低水位：按产品样本中的要求，确保满足最低运行水位的要求；

          - 电机的冷却：输送介质从电机周围流过，直接冷却电机；

          - 使用环境：请不要在易燃、易爆的环境下使用;

          - 工作电源： 380±5%V，频率为50Hz。

三、结构说明

●水泵部分

QW型潜污泵结构紧凑、体积小、重量轻、携带方便，并设置了保护装置，通过控制柜进行保护模块连锁控制，有效地保护泵的运行。

注：如用户有特殊要求，则按合同中特殊要求设置保护功能。

◎　电机转子与叶轮同轴；

◎　电机转向：从出水口方向看，叶轮为顺时针方向旋转；

◎　机械密封将电机腔与液体隔开；

◎　作用在转子上的轴向力、径向力由滚动轴承承受；

江苏河海给排水成套设备有限公司在全国同行业率先通过了质量管理体系和环境管理体系认证。

四、安装

          - 安装前的准备：

◆打开包装箱，检查发货情况是否与装箱单一致，运输过程中有无损坏,主要包括以下项目：

◎　检查水泵有无漏油现象；

◆  控制端子及元器件与一次线的螺丝是否松动；

◆  主回路端子是否有接触不良的情况，元器件与一次线连接处是否有过热痕迹；并对其再次紧固

◆  变频器及控制柜的散热风扇是否运转正常

八、储藏

泵从工厂生产出来以后，其运输和储藏应置于干燥的场合。

- ●水泵应在阴凉、干燥、无振动的场合保存，以免曝晒而造成电缆线老化；

- ●电缆线端部严禁沾水；

防潮保护：全部光亮的零件，必须采取防锈措施，必要时要用干燥的材料密封包装以达到防潮的作用，每季度必须对其保护能力进行检查。

机械密封保护：每月必须将转子转动，从而使摩擦副形成一层保护润滑膜，使机械密封动、静环不致互相粘附。

绝缘保护：应防止水汽从电缆外露端渗入电机降低绝缘电阻，储藏时应对电缆端部进行密封。

注：水泵应在出厂说明书规定的条件下使用。如果改变运行条件，必须与我公司协商后确定。

为了与用户保持密切联系，我们坚持以“选择河海 选择放心”为宗旨，争取做到全方位、全身心、全天候、全区域、全过程的完善、周到的售前和售后服务。

注意：当用户无法排除故障时，请与我司联系，由我司工程服务人员到场解决，切不可盲目拆卸，以免造成不必要的损失。

- 接地情况，查看电缆表皮是否破裂等；

- ●叶轮叶片和耐磨环之间设置具一定的间隙，具有密封功能，当磨损间隙在直径方向的最大值超过2mm时，应更换叶轮；

- ●水泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查密封室密封情况、观察密封室的油是否呈乳化状态、或有水沉淀，如有，应及时更换L-AN32号机械油和机械密封；

- ●电泵运行累计达一万小时，应对电泵进行一次返厂保养：

◎　更换机械密封件；

◎　更换油池中L-AN32机械油；

◎　进行整机气压试验；

◎　进行其它机械的传动和电器设备正常保养。

- ●水泵不用时不要长期浸泡在水中；当气温较低时，使用后将水泵提出，防止冰冻。

注：

◆　更换机油时，小心地拧开进水室的螺塞（小心油的喷溅，油腔中可能有剩余压力），把水泵放油口向下，使泵中的油自然淌出；

◆　机械密封的装拆：应在非常干净的状态下进行，装配介质用纯净的润滑油或洗涤液体作为组装介质（最好由本公司售后服务工程师进行）。

◎因环境原因，一般使用2--3个月应对控制柜进行一次检查和维护保养。控制柜检查、维护保养时，必须切断电源；其人员必须具备相应的专业知识；维护保养时需两人在现场，以免发生意外。一般检查内容：

◎　用手转动叶轮，看转动是否灵活；

◎　检查水泵各结合面的螺栓有无松动；

- ◎  检查潜水泵的接地标志是否可靠、醒目；

- ◎  检查水泵电缆，看有无划伤、断裂和微小细孔；

- ◎  检查泵的转动方向：接通电源，在陆地无水状态下，瞬时开动，观察叶轮转向，应与转向箭头标志一致（启动时，由于需要克服驱动阻力将会产生颤动，此属正常现象）。

- ◎  检查控制柜，确认外形及零部件无损伤，接插件及螺丝无松脱。

- ◎  检查控制柜功率与使用水泵的功率是否相符。

警告：检查水泵电动机的三相绕组对地间绝缘电阻，确保冷态时，绝缘电阻不小于50MΩ。

警告：严禁在水中试车，在水中反转时将会造成严重后果！

●安装

QW型潜污泵的安装详见附图：

◎　先将输水软管和软管快速接头通过不锈钢卡箍拧紧后，在水泵放置工作位置前通过抱箍连接，放入水中，将水泵电缆通过快速插座与控制柜相连，即可使用。

注：

◆　电缆线不能处于拉紧状态及被拉紧，更不可作起吊用，以防止电缆和密封的破坏。

◆  严禁将电缆作为起吊装置，或在起吊过程中用力拽拉电缆。

◆  严禁将水泵电缆线头没入水中。

- 1.控制柜     2.快速插座    3.水泵    4.抱箍

- 5.快速接头         6. 卡箍       7.输水软管

附图. 新型防汛抢险泵安装图

五、电气接线

电气线路连接应由经过专业培训过的电工按照电气接线图施工，并按照当地的安全规程操作；

- ●    意标牌上的参数，并将额定电压及频率与电源电压及频率进行比较；

- ●    在电压不同的情况下，不能开启电机；

- ●    电缆线的外护套不能有任何损伤；

- ●    监测水泵电机腔内湿度传感器（YS）在正常状态下，用万用表检查，其阻值为≥30KΩ；

- ●    电机动力线的接线:

电机接线方式为：380V,“Y”接法；

- ▲检查水泵的保护装置，以确保其接线的正确；

- ▲电机的额定电流标在其铭牌上；

警告：必须确保可靠接地，且接地电阻应不大于4Ω！

注： YS表示监控装置引出电缆端标志，与电控柜标志对应联接。

六：操作

● 认清控制柜面板上所有器件的位置和名称。

● 接通电源，将面板上所有开关均置“停”，合上柜内断路器，“电源”指示灯亮。

● 手动控制：将转换开关置于“手控”位置，按一下“运行”按钮，对应的泵立即起动，按一下“停止”按钮，对应的泵立即停止运行。

● 远程控制：将转换开关置于“远控”位置，通过遥控器对水泵进行启、停控制。

● 如将“手控—停—遥控”转换开关置于“停”位，则水泵将立即停止运行。

● 水泵流量的大小可通过面板电位器调节。

(根据客户要求)

注：运行时必须确保散热风扇正常工作。

七、维护保养

- ●    运行前，必须先检查水泵电动机的三相绕组对地的绝缘电阻，应不小于50MΩ；并同时检查水泵和控制柜的接地是否牢固可靠，且接地电阻应不大于4Ω；

- ●   使用期间，必须定期检查电动机的三相绕组对地的绝缘电阻，并检查